## 1_PI_existant HT_evolutions HT
| Poste H en HT (1e-06) | Poste I en HT (1e-06) | Poste U en HT (1e-06) | Poste G en HT (1e-06) | Poste L en HT (1e-06) | [6 empty] | Poste A en HT (1e-06) | Interprétations
Réseau HT existant (cas de référence) | [14 empty] | Défiabilité (1 an)
Taux de panne équivalent (h-1) | 3.5e-06 | 3.5038e-06 | 1.588e-06 | 2.0897e-06 | 2.2718e-06 | [6 empty] | 1.46e-06 |  |  | Poste H en HT | Poste I en HT | Poste U en HT | Poste A en HT
Indisponibilité | 1.48e-05 | 1.4796e-05 | 1.2245e-05 | 1.3419e-05 | 1.1571e-05 | [6 empty] | 1.03e-05 |  | Réseau HT existant (cas de référence) | 3.019% | 3.023% | 1.381% | 1.271%
Défiabilité (1 an) | 3.019% | 3.023% | 1.381% | 1.814% | 1.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.271% |  | Proposition 1 : Avec une fermeture automatique du DJ 2B sur défaut de TR1 | 3.007% | 3.007% | 1.365%
Défiabilité (10 ans) | 26.41% | 26.43% | 12.99% | 16.73% | 18.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.01% |  | Proposition 2 : Deux lignes RTE (schéma exploitation n°7) | 2.813% | 2.815% | 1.169%
Disponibilité | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Proposition 3 : Reconfigurateur de boucle HT | 0.6409% | 0.6148% | 0.5887%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.03066 | 0.030693 | 0.013911 | 0.018306 | 0.019901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01279
MTTF (h) | 285714.2857 | 285408.1895 | 629711.779 | 478537.0853 | 440171.7075 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 684931.5068
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 7.7789 | 7.7768 | 6.436 | 7.0531 | 6.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4137 |  |  | Disponibilité
Temps moyen (h/panne) | 4.2286 | 4.2229 | 7.7109 | 6.4216 | 5.0933 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.0548 |  |  | Poste H en HT | Poste I en HT | Poste U en HT | Poste A en HT
Proposition 1 : Avec une fermeture automatique du DJ 2B sur défaut de TR1 | [13 empty] | Réseau HT existant (cas de référence) | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (h-1) | 3.4847e-06 | 3.4847e-06 | 1.5686e-06 | 2.0705e-06 | 2.2525e-06 | [8 empty] | Proposition 1 : Avec une fermeture automatique du DJ 2B sur défaut de TR1 | 100% | 100% | 100%
Indisponibilité | 1.4775e-05 | 1.4775e-05 | 1.2224e-05 | 1.3398e-05 | 2.2525e-06 | [8 empty] | Proposition 2 : Deux lignes RTE (schéma exploitation n°7) | 100% | 100% | 100%
Défiabilité (1 an) | 3.007% | 3.007% | 1.365% | 1.797% | 1.954% | [8 empty] | Proposition 3 : Reconfigurateur de boucle HT | 100% | 100% | 100%
Défiabilité (10 ans) | 26.31% | 26.31% | 12.84% | 16.59% | 17.91%
Disponibilité | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.030526 | 0.030526 | 0.013741 | 0.018137 | 0.019731
MTTF (h) | 286965.8421 | 286965.8421 | 637499.2892 | 482978.5325 | 443960.9217
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 7.7656 | 7.7656 | 6.4247 | 7.0419 | 1.1839
Temps moyen (h/panne) | 4.2399 | 4.2399 | 7.7925 | 6.4708 | 1
Proposition 2 : Deux lignes RTE (schéma exploitation n°7)
Taux de panne équivalent (h-1) | 3.2572e-06 | 3.26e-06 | 1.3418e-06 | 1.8139e-06 | 2.0264e-06
Indisponibilité | 1.0357e-05 | 1.04e-05 | 7.8091e-06 | 1.2962e-05 | 2.7056e-06
Défiabilité (1 an) | 2.813% | 2.815% | 1.169% | 1.576% | 1.759%
Défiabilité (10 ans) | 24.82% | 24.84% | 11.09% | 14.69% | 16.26%
Disponibilité | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.028533 | 0.028558 | 0.011754 | 0.01589 | 0.017751
MTTF (h) | 307016.437 | 306748.4663 | 745281.8257 | 551289.7064 | 493496.4569
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 5.4435 | 5.4662 | 4.1045 | 6.8129 | 1.4221
Temps moyen (h/panne) | 3.1797 | 3.1902 | 5.82 | 7.1459 | 1.3352
Proposition 3 : XXX
Taux de panne équivalent (h-1)
Indisponibilité
Défiabilité (1 an)
Défiabilité (10 ans)
Disponibilité
Taux de panne équivalent (an-1)
MTTF (h)
Indispo. Annuelle moyenne (min)
Proposition 4 : XXX
Taux de panne équivalent (h-1)
Indisponibilité
Défiabilité (1 an)
Défiabilité (10 ans)
Disponibilité
Taux de panne équivalent (an-1)
MTTF (h)
Indispo. Annuelle moyenne (min)
Proposition 3 : Reconfigurateur de boucle HT
Taux de panne équivalent (h-1) | 7.3402e-07 | 7.04e-07 | 6.74e-07
Indisponibilité | 1.0972e-05 | 1.03e-05 | 9.57e-06
Défiabilité (1 an) | 0.6409% | 0.6148% | 0.5887%
Défiabilité (10 ans) | 6.228% | 5.981% | 5.733%
Disponibilité | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.00643 | 0.006167 | 0.0059042
MTTF (h) | 1362359.177 | 1420454.545 | 1483679.525
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 5.7671 | 5.4137 | 5.03

## 2_PI_existant BT_evolutions HT
Indicateur | PI n°1_Poste H (1e-06) | PI BT n°1_Poste U (1e-06) | PI BT n°3_Poste H (1e-06) | PI n°4_Poste H (1e-06) | PI n°5_Poste H (1e-06) | PI n°6_Poste H (1e-06) | Interprétations
Réseau HT existant (cas de référence) | [8 empty] | Défiabilité (1 an)
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 2.1924e-05 | [5 empty] | PI BT n°3_Poste H (1e-06)
Indisponibilité |  |  | 0.00012557 |  |  |  |  | Réseau HT existant (cas de référence) | 17.47%
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 17.47% | 0% | 0% | 0% |  | Proposition 1 HT : Avec une fermeture automatique du DJ 2B sur défaut de TR1 | 17.46%
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 85.35% | 0% | 0% | 0% |  | Proposition 2 HT : Deux lignes RTE+ secours | 17.3%
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100% |  | Proposition 3 : Reconfigurateur de boucle HT | 15.45%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 0.19205 | 0 | 0 | 0
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 45612.5598 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 66.0019 | 0 | 0 | 0 |  |  | Disponibilité
Proposition 1 HT : Avec une fermeture automatique du DJ 2B sur défaut de TR1 | [8 empty] | PI BT n°3_Poste H (1e-06)
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 2.1904e-05 |  |  |  |  | Réseau HT existant (cas de référence) | 99.99%
Indisponibilité |  |  | 0.00012619 |  |  |  |  | Proposition 1 HT : Avec une fermeture automatique du DJ 2B sur défaut de TR1 | 99.99%
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 17.46% | 0% | 0% | 0% |  | Proposition 2 HT : Deux lignes RTE+ secours | 99.99%
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 85.32% | 0% | 0% | 0% |  | Proposition 3 : Reconfigurateur de boucle HT | 99.99%
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 0.19188 | 0 | 0 | 0
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 45654.21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 66.3256 | 0 | 0 | 0
Proposition 2 HT : Deux lignes RTE+ secours
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 2.1684e-05 |  | 3.26e-06 | 3.26e-06
Indisponibilité |  |  | 0.00012201 |  | 1.04e-05 | 1.04e-05
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 17.3% | 0% | 2.815% | 2.815%
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 85.04% | 0% | 24.84% | 24.84%
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 0.18995 | 0 | 0.028558 | 0.028558
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 46117.4439 | #DIV/0! | 306748.4663 | 306748.4663
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 64.127 | 0 | 5.4662 | 5.4662
Proposition 3 : XXX
Taux de panne équivalent (h-1)
Indisponibilité
Défiabilité (1 an)
Défiabilité (10 ans)
Disponibilité
Taux de panne équivalent (an-1)
MTTF (h)
Indispo. Annuelle moyenne (min)
Proposition 4 : XXX
Taux de panne équivalent (h-1)
Indisponibilité
Défiabilité (1 an)
Défiabilité (10 ans)
Disponibilité
Taux de panne équivalent (an-1)
MTTF (h)
Indispo. Annuelle moyenne (min)
Proposition 3 : Reconfigurateur de boucle HT
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 1.9158e-05 |  | 3.26e-06 | 3.26e-06
Indisponibilité |  |  | 0.00011584 |  | 1.04e-05 | 1.04e-05
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 15.45% | 0% | 2.815% | 2.815%
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 81.33% | 0% | 24.84% | 24.84%
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 0.16782 | 0 | 0.028558 | 0.028558
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 52198.7878 | #DIV/0! | 306748.4663 | 306748.4663
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 60.8834 | 0 | 5.4662 | 5.4662

## 3_PI_BT_0s_evolutions BT
Indicateur | PI n°1_Poste H (1e-06) | PI n°2_Poste H (1e-06) | PI BT n°1_Poste U (1e-06) | Interprétations du PI BT n°1_Poste U (1e-06) | PI n°2_Poste I (1e-08) | Interprétations du PI n°2_Poste I (1e-08) | PI n°5_Poste H (1e-08) | Interprétations du PI n°5_Poste H (1e-08) | PI n°6_Poste H (1e-08) | Interprétations du PI n°6_Poste H (1e-08) | PI n°7_Poste A (1e-08) | Interprétations du PI n°7_Poste H (1e-08)
Réseau BT existant (cas de référence) | [13 empty] | Défiabilité (1 an)
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 0.0011139 |  | 0.0011141 |  | 0.00112 |  | 0.00112 |  | 0.0011124 |  |  | PI BT n°1_Poste U | PI n°2_Poste I | PI n°5_Poste H | PI n°6_Poste H | PI n°7_Poste A
Indisponibilité |  |  | 0.00010326 |  | 7.7555e-05 |  | 0.000132 |  | 0.000147 |  | 9.2597e-05 |  | Réseau BT existant (cas de référence) | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | Proposition 1 BT : ajout d’une ASI statique à batterie en aval d’un départ du TGBT d’un poste de transformation HT/BT. | 12.28% | 15.04% | 16.44% | 18.18% | 10.67%
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Proposition 2 BT : Mise en œuvre d'ASI redondantes + Système de Transfert Statique (STS) | 12.28% | 15.48% | 16.95% | 18.68% | Non calculé
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | Proposition 3 BT : Mise en œuvre d'une ASI et d'un Groupe Electrogène avec inverseur automatique | 7.281% | 7.557% | 7.516% | 9.425% | 7.273%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 9.758 |  | 9.7593 |  | 9.8112 |  | 9.8112 |  | 9.745 |  | Proposition 4 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs - Voies A et B) | 0.3138% | Non calculé | Non calculé | Non calculé | Non calculé
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 897.7225 |  | 897.6053 |  | 892.8571 |  | 892.8571 |  | 898.9249 |  | Proposition 5 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs) + GE sur la voie B | 1.076% | Non calculé | Non calculé | Non calculé | Non calculé
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 54.2709 |  | 40.763 |  | 69.3792 |  | 77.2632 |  | 48.6691 |  | Proposition 6 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs) + 1 GE par voie | 0.003518% | Non calculé | Non calculé | Non calculé | Non calculé
Proposition 1 BT : ajout d’une ASI statique à batterie en aval d’un départ du TGBT d’un poste de transformation HT/BT.
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 1.4956e-05 |  | 1.86e-05 |  | 2.05e-05 |  | 2.29e-05 |  | 1.2881e-05
Indisponibilité |  |  | 0.00010971 |  | 0.000104 |  | 0.000159 |  | 0.000173 |  | 9.4586e-05
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 12.28% |  | 15.04% |  | 16.44% |  | 18.18% |  | 10.67%
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 73.02% |  | 80.39% |  | 83.4% |  | 86.55% |  | 67.64% |  |  | Disponibilité
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.98% |  | 99.98% |  | 99.99% |  |  | PI BT n°1_Poste U | PI n°2_Poste I | PI n°5_Poste H | PI n°6_Poste H | PI n°7_Poste A
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 0.13101 |  | 0.16294 |  | 0.17958 |  | 0.2006 |  | 0.11284 |  | Réseau BT existant (cas de référence) | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 66862.9585 |  | 53763.4409 |  | 48780.4878 |  | 43668.1223 |  | 77632.6875 |  | Proposition 1 BT : ajout d’une ASI statique à batterie en aval d’un départ du TGBT d’un poste de transformation HT/BT. | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.98% | 99.99%
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 57.6623 |  | 54.6624 |  | 83.5704 |  | 90.9288 |  | 49.7145 |  | Proposition 2 BT : Mise en œuvre d'ASI redondantes + Système de Transfert Statique (STS) | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.98% | Non calculé
Proposition 2 BT : Mise en œuvre d'ASI redondantes + Système de Transfert Statique (STS) | [12 empty] | Proposition 3 BT : Mise en œuvre d'une ASI et d'un Groupe Electrogène avec inverseur automatique | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 1.4956e-05 |  | 1.92e-05 |  | 2.12e-05 |  | 2.36e-05 |  |  |  | Proposition 4 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs - Voies A et B) | 100% | Non calculé | Non calculé | Non calculé | Non calculé
Indisponibilité |  |  | 0.00010971 |  | 0.000108 |  | 0.000163 |  | 0.000177 |  |  |  | Proposition 5 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs) + GE sur la voie B | 100% | Non calculé | Non calculé | Non calculé | Non calculé
Défiabilité (1 an) | 0% | 0% | 12.28% |  | 15.48% |  | 16.95% |  | 18.68% |  |  |  | Proposition 6 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs) + 1 GE par voie | 100% | Non calculé | Non calculé | Non calculé | Non calculé
Défiabilité (10 ans) | 0% | 0% | 73.02% |  | 81.4% |  | 84.39% |  | 87.35%
Disponibilité | 100% | 100% | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.98% |  | 99.98%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0 | 0 | 0.13101 |  | 0.16819 |  | 0.18571 |  | 0.20674
MTTF (h) | #DIV/0! | #DIV/0! | 66862.9585 |  | 52083.3333 |  | 47169.8113 |  | 42372.8814
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 0 | 0 | 57.6623 |  | 56.7648 |  | 85.6728 |  | 93.0312
Proposition 3 BT : Mise en œuvre d'une ASI et d'un Groupe Electrogène avec inverseur automatique
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 8.6298e-06 |  | 8.97e-06 |  | 8.92e-06 |  | 1.13e-05 |  | 8.6199e-06
Indisponibilité |  |  | 5.1146e-05 |  | 5.32e-05 |  | 5.32e-05 |  | 6.75e-05 |  | 5.1136e-05
Défiabilité (1 an) |  |  | 7.281% |  | 7.557% |  | 7.516% |  | 9.425% |  | 7.273%
Défiabilité (10 ans) |  |  | 53.04% |  | 54.42% |  | 54.22% |  | 62.84% |  | 53%
Disponibilité |  |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99% |  | 99.99%
Taux de panne équivalent (an-1) |  |  | 0.075597 |  | 0.078577 |  | 0.078139 |  | 0.098988 |  | 0.07551
MTTF (h) |  |  | 115877.8776 |  | 111482.7202 |  | 112107.6233 |  | 88495.5752 |  | 116010.7464
Indispo. Annuelle moyenne (min) |  |  | 26.8825 |  | 27.9619 |  | 27.9619 |  | 35.478 |  | 26.877
Proposition 4 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs - Voies A et B)
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 3.5876e-07
Indisponibilité |  |  | 2.8692e-06
Défiabilité (1 an) |  |  | 0.3138%
Défiabilité (10 ans) |  |  | 3.094%
Disponibilité |  |  | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) |  |  | 0.0031428
MTTF (h) |  |  | 2787363.1016
Indispo. Annuelle moyenne (min) |  |  | 1.5081
Proposition 5 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs) + GE sur la voie B
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 1.2348e-06
Indisponibilité |  |  | 9.8828e-06
Défiabilité (1 an) |  |  | 1.076%
Défiabilité (10 ans) |  |  | 10.25%
Disponibilité |  |  | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) |  |  | 0.010817
MTTF (h) |  |  | 809839.6445
Indispo. Annuelle moyenne (min) |  |  | 5.1944
Proposition 6 BT : Mise en œuvre de deux ASI alimentées depuis un poste HTA/BT diférent (Création de 2 voies pour les serveurs) + 1 GE par voie
Taux de panne équivalent (h-1) |  |  | 4.0156e-09
Indisponibilité |  |  | 1.1626e-08
Défiabilité (1 an) |  |  | 0.003518%
Défiabilité (10 ans) |  |  | 0.03517%
Disponibilité |  |  | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) |  |  | 3.5176e-05
MTTF (h) |  |  | 249030778.3
Indispo. Annuelle moyenne (min) |  |  | 0.0061104
|  |  |  | cas 1 | cas 2
|  |  |  | cas deux cc | cas 1 cc
|  |  |  | 0.2244 | 0.7756 | 100
|  |  |  | 1.7183e-09 | 1.5928e-06 | 1.2358e-06
|  |  |  | 1.5435e-08 | 1.2733e-05 | 9.8791e-06
|  |  |  | 0.001505% | 1.386% | 1.077%
|  |  |  | 0.01505% | 13.02% | 10.26%
|  |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 1.5053e-05 | 0.013953 | 0.010825
|  |  |  | 581961272.3 | 627816.5025 | 809206.5609
|  |  |  | 0.0081125 | 6.6924 | 5.1925
|  |  |  | 0.2244 | 0.7756 | 100
|  |  |  | 1.5418e-09 | 1.5916e-06 | 1.2348e-06
|  |  |  | 1.9292e-08 | 1.2737e-05 | 9.8828e-06
|  |  |  | 0.001351% | 1.385% | 1.076%
|  |  |  | 0.01351% | 13.01% | 10.25%
|  |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 1.3507e-05 | 0.013943 | 0.010817
|  |  |  | 648573330 | 628287.6723 | 809839.6445
|  |  |  | 0.01014 | 6.6943 | 5.1944
|  |  |  | 0.2244 | 0.7756 | 100
|  |  |  | 5.2966e-09 | 3.6449e-09 | 4.0156e-09
|  |  |  | 1.5345e-08 | 1.0549e-08 | 1.1626e-08
|  |  |  | 0.00464% | 0.003193% | 0.003518%
|  |  |  | 0.04639% | 0.03192% | 0.03517%
|  |  |  | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 4.6399e-05 | 3.193e-05 | 3.5176e-05
|  |  |  | 188798851.1 | 274354308.5 | 249030778.3
|  |  |  | 0.0080653 | 0.0055448 | 0.0061104
Non Calculé
Non Calculé
Non Calculé
Non calculé pour poi n°7
Non Calculé
Non Calculé
Non calculé pour poi n°7

## 4_PI_BT_30s_evolutions BT
Indicateur | PI n°3_Poste H (1e-08) | Interprétations du PI n°3_Poste H (1e-08) | PI n°3bis_Poste H (1e-08) | Interprétations du PI n°3bis_Poste H (1e-08) | PI n°4_Poste H (1e-08) | Interprétations du PI n°4_Poste H (1e-08) | PI n°4 bis_Poste H (1e-08) | Interprétations du PI n°4 bis_Poste H (1e-08)
Réseau BT existant (cas de référence) | [9 empty] | Défiabilité
Taux de panne équivalent (h-1) | 2.02e-05 |  | 2.02e-05 |  | 1.78e-05 |  | 1.8791e-05 |  |  | PI n°3_Poste H | PI n°3bis_Poste H | PI n°4_Poste H | PI n°4 bis_Poste H
Indisponibilité | 0.000156 |  | 0.000156 |  | 0.000142 |  | 0.0001483 |  | Réseau BT existant (cas de référence) | 16.22% | 16.22% | 14.44% | 15.18%
Défiabilité (1 an) | 16.22% |  | 16.22% |  | 14.44% |  | 15.18% |  | Proposition 1 BT | 7.216% | 7.216% | 5.261% | 6.107%
Défiabilité (10 ans) | 82.96% |  | 82.96% |  | 78.97% |  | 80.72% |  | Proposition 2 BT | 7.208% | 7.208% | 5.253% | 6.099%
Disponibilité | 99.98% |  | 99.98% |  | 99.99% |  | 99.99%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.17695 |  | 0.17695 |  | 0.15593 |  | 0.16461
MTTF (h) | 49504.9505 |  | 49504.9505 |  | 56179.7753 |  | 53217.3451
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 81.9936 |  | 81.9936 |  | 74.6352 |  | 77.9459
Proposition 1 BT
Taux de panne équivalent (h-1) | 8.55e-06 |  | 8.55e-06 |  | 6.17e-06 |  | 7.1931e-06
Indisponibilité | 5.1e-05 |  | 5.1e-05 |  | 3.67e-05 |  | 4.2859e-05
Défiabilité (1 an) | 7.216% |  | 7.216% |  | 5.261% |  | 6.107%
Défiabilité (10 ans) | 52.72% |  | 52.72% |  | 41.75% |  | 46.75% |  |  | Disponibilité
Disponibilité | 99.99% |  | 99.99% |  | 100% |  | 100% |  |  | PI n°3_Poste H | PI n°3bis_Poste H | PI n°4_Poste H | PI n°4 bis_Poste H
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.074898 |  | 0.074898 |  | 0.054049 |  | 0.063011 |  | Réseau BT existant (cas de référence) | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 99.99%
MTTF (h) | 116959.0643 |  | 116959.0643 |  | 162074.5543 |  | 139022.8722 |  | Proposition 1 BT | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 26.8056 |  | 26.8056 |  | 19.2895 |  | 22.5266 |  | Proposition 2 BT | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
Proposition 2 BT
Taux de panne équivalent (h-1) | 8.54e-06 |  | 8.54e-06 |  | 6.16e-06 |  | 7.1832e-06
Indisponibilité | 5.11e-05 |  | 5.11e-05 |  | 3.69e-05 |  | 4.2979e-05
Défiabilité (1 an) | 7.208% |  | 7.208% |  | 5.253% |  | 6.099%
Défiabilité (10 ans) | 52.67% |  | 52.67% |  | 41.7% |  | 46.7%
Disponibilité | 99.99% |  | 99.99% |  | 100% |  | 100%
Taux de panne équivalent (an-1) | 0.07481 |  | 0.07481 |  | 0.053962 |  | 0.062925
MTTF (h) | 117096.0187 |  | 117096.0187 |  | 162337.6623 |  | 139213.6143
Indispo. Annuelle moyenne (min) | 26.8582 |  | 26.8582 |  | 19.3946 |  | 22.5899